## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José | [6 empty] | DATA: | 2024-04-29
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA Região Triângulo e Alto Paranaíba / JANEIRO 2024 _ Preço de Custo com Desoneração e SINAPI MG/MARÇO_2024_Com Desoneração | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias | [6 empty] | BDI: | 29.29%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
PSCIP - PAIOLÃO | [7 empty] | 113975.26
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1757.23
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1359.14 | 1757.23 | 1757.23
2 | ACESSO DE VIATURAS | [6 empty] | 15063.97
2.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.82 | 48.4 | 62.58 | 176.48
2.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 12.41 | 2.39 | 3.09 | 38.35
2.3 | SETOP | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.15 | 2693.54 | 3482.48 | 522.37
2.4 | SETOP | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 0.25 | 36.21 | 46.82 | 11.71
2.5 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 1 | 20.84 | 26.94 | 26.94
2.6 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 8.28 | 12.75 | 16.48 | 136.45
2.7 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 4.9 | 13.76 | 17.79 | 87.17
2.8 | SETOP | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.25 | 706.85 | 913.89 | 228.47
2.9 | SETOP | ED-50701 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | M2 | 66 | 1.21 | 1.56 | 102.96
2.10 | SETOP | ED-8143 | RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL | M2 | 66 | 0.81 | 1.05 | 69.3
2.11 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 5.28 | 4.95 | 6.4 | 33.79
2.12 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/20 22 | M3 | 5.28 | 755.28 | 976.5 | 5155.92
2.13 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 14 | 397.56 | 514.01 | 7196.14
2.14 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 28 | 35.3 | 45.64 | 1277.92
3 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 60743.94
3.1 | SETOP | ED-50574 | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 7.2 | 13.78 | 17.82 | 128.3
3.2 | SINAPI | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 46.96 | 92.14 | 119.13 | 5594.34
3.3 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 45.9 | 569.93 | 736.86 | 33821.87
3.4 | SETOP | ED-31997 | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1 /2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 11.2 | 295.66 | 382.26 | 4281.31
3.5 | SETOP | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 429.33 | 23.89 | 30.89 | 13262
3.6 | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. | M2 | 4.2 | 18.19 | 23.52 | 98.78
3.7 | CCU1/SINAPI | - | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 100 CM CADA (LARGURA), 210 CM (ALTURA), INCLUSO ADESIVO BLACKOUT, BARRA ANTIPÂNICO, DOBRADIÇA INOX E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2751.44 | 3557.34 | 3557.34
4 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 6468
4.1 | SETOP | ED-17906 | PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UN | 12 | 387.49 | 500.99 | 6011.88
4.2 | SETOP | ED-26989 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 29.4 | 38.01 | 456.12
5 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 637.58
5.1 | SETOP | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 | 19.2 | 24.82 | 148.92
5.2 | SETOP | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 | 19.2 | 24.82 | 148.92
5.3 | SETOP | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 4 | 19.2 | 24.82 | 99.28
5.4 | CCU2/SETOP | - | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 | 9.91 | 12.81 | 76.86
5.5 | CCU3/SETOP | - | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 89.31 | 115.47 | 115.47
5.6 | SETOP | ED-32247 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 37.23 | 48.13 | 48.13
6 | EXTINTORES | [6 empty] | 1925.52
6.1 | CCU4/SETOP | - | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 6 | 248.22 | 320.92 | 1925.52
7 | CONTROLE DE FUMAÇA | [6 empty] | 25045.6
7.1 | Entrada de ar - Parede | [6 empty] | 8270.38
7.1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.17 | 48.4 | 62.58 | 10.64
7.1.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 0.75 | 2.39 | 3.09 | 2.32
7.1.3 | SETOP | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.02 | 2600.32 | 3361.95 | 67.24
7.1.4 | CCU5/SINAPI | - | REQUADRO DE VÃO 100 X 100 CM PARA INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS | UN | 6 | 137.77 | 178.12 | 1068.72
7.1.5 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 13.2 | 2.81 | 3.63 | 47.92
7.1.6 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 13.2 | 15.52 | 20.07 | 264.92
7.1.7 | CCU6/SINAPI | - | INSTALAÇÃO DE VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | UN | 6 | 877.69 | 1134.77 | 6808.62
7.2 | Exaustão de fumaça - Teto | [6 empty] | 16775.22
7.2.1 | CCU7/SINAPI | - | INSTALAÇÃO DE VENEZIANA PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO, (MEDIDAS DE 1,00 M X 1,00 M), COM RUFO E ENCAIXES, INCLUSIVE PINTURA. | UN | 6 | 2162.48 | 2795.87 | 16775.22
8 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 2333.42
8.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1100.67 | 1.64 | 2.12 | 2333.42
VALOR TOTAL DA OBRA (C/ BDI APLICADO) | [7 empty] | 113975.26
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva
Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 01 placa |  | 1 | U
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Área de alvenaria à ser demolida * largura da parede = 2,82 m (altura) x 5,50 m (largura) x 0,20 m (espessura) = 2,82 m² |  | 2.82 | M3
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Área de alvenaria à ser demolida * largura da parede * distancia = 2,82 m (altura) x 5,00 m (largura) x 0,20 m (espessura) x 4,4 km = 13,54 m² |  | 12.41 | M3xKM
2.3 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | Dimensões para pilar: 2,90 m (Altura) x 0,20 m x 0,25 m (Seção) = 0,14m³ |  | 0.15 | M3
2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | Medidas da viga baldrame: 5,00 m x 0,20 x 0,25 m = 0,25 m³ |  | 0.25 | M3
2.5 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | Medidas: 5,00 comprimento x 0,20 m (largura) = 1,00 m |  | 1 | M2
2.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 4 barras x 5,24 m de comprimento x 0,395 kg/m = 8,28 Kg |  | 8.28 | Kg
2.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 25 barras de 0,80 m de comprimento x 0,245 kg/m = 6,17 Kg |  | 4.9 | Kg
2.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 5,00 m de comprimento x 0,20 x largura x 0,25 m (altura) = 0,25 m² |  | 0.25 | M3
2.9 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | Área de Capina = 3,40 m x 5,00 m (Passeio) + 7,00 m x 7,00 m (Área interna) = 66 m² |  | 66 | M2
2.10 | RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL | Área de Rastelamento= 3,40 m x 5,00 m (Passeio) + 7,00 m x 7,00 m (Área interna) = 66 m² |  | 66 | M2
2.11 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | Área = 3,40 m x 5,00 m (Passeio) + 7,00 m x 7,00 m (Área interna) = 66 m² |  | 66 | M2
2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/20 22 | Área = 3,40 m x 5,00 m (Passeio) + 7,00 m x 7,00 m (Área interna) = 66 m² x 0,08 m (espessura) = 5,28 m³ |  | 5.28 | M3
2.13 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | Portão de Acesso das Viaturas : 5,00 (Comprimento ) x 2,80 m (Altura) = 14 m² |  | 14 | M2
2.14 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Portão de Acesso das Viaturas : 5,00 (Comprimento ) x 2,80 m (Altura) = 14 m² x 2 Lados = 28 m² |  | 28 | M2
3 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA
3.1 | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | Comprimento do degrau da escada * Qte de degraus = 1,20 m * 6 = 7,20 metros |  | 7.2 | M
3.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | Medida extraída do projeto = 1,60 m + 1,05 m (Escada)+ 4,12 m + 15,11 m + 1,47 m + 11,60 m (Rampa 1) + 6,00 m + 6,00 m (Rampa 2) |  | 46.96 | M
3.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | Medida extraída do projeto = 1,60 m(Escada)+ 4,12 m + 15,11 m + 1,47 m + 11,60 m (Rampa 1) + 6,00 m + 6,00 m (Rampa 2) |  | 45.9 | M
3.4 | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1 /2"), EXCLUSIVE PINTURA | Medida extraída do projeto = 11,20 metros |  | 11.2 | M
3.5 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Corrimão Simples: (45,91 m) + Corrimão Intermediário (11,20 m) + Guarda Corpo: Travessa Sup. (45,91 m) + Travessa Horiz. (45,91 m) + Mont. Vert. (34 peças x 1,10 altura) + Trav. Vertical (0,81x 300 peças) = 429,33 m |  | 429.33 | M
3.6 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. | Remoção de porta de vidro do camarim = 2,00 m (Largura) x 2,10 m (Altura) = 4,20 m² |  | 4.2 | M2
3.7 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 100 CM CADA (LARGURA), 210 CM (ALTURA), INCLUSO ADESIVO BLACKOUT, BARRA ANTIPÂNICO, DOBRADIÇA INOX E INSTALAÇÃO | 1 Porta |  | 1 | UN
4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | 4 unidades (Próximo nas Saídas de Emergência) + 1 unidade (Centro da área de Dança) + 1 unidade (Banheiro da Cozinha) + 1 unidade (próximo ao Bar) + 1 unidade (no palco) + 1 unidade (na Entrada do Paiolão) + 1 unidade (Próxima ao banheiro Masculino) + 1 unidade (Próxima à saída de emergência com rampa) + 1 unidade (Na parede externa do DML) = 12 unidades |  | 12 | UN
4.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 unidades (Próximo nas Saídas de Emergência) + 1 unidade (Centro da área de Dança) + 1 unidade (Banheiro da Cozinha) + 1 unidade (próximo ao Bar) + 1 unidade (no palco) + 1 unidade (na Entrada do Paiolão) + 1 unidade (Próxima ao banheiro Masculino) + 1 unidade (Próxima à saída de emergência com rampa) + 1 unidade (Na parede externa do DML) = 12 unidades |  | 12 | UN
5 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5.1 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 6 Placas de Indicação de Sentido de Fuga |  | 6 | UN
5.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 6 Placas de Indicação de Sentido de Fuga |  | 6 | UN
5.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 4 Placas com Indicação da Saída de Emergência |  | 4 | UN
5.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 6 Placas de Localização dos Extintores |  | 6 | UN
5.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 1 Placa com Indicação dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio existentes na edificação |  | 1 | UN
5.6 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 1 Placa com Indicação de Lotação Máxima |  | 1 | UN
6 | EXTINTORES
6.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG | 6 unidades (Conforme Projeto) |  | 6 | UN
7 | CONTROLE DE FUMAÇA
7.1 | Entrada de ar - Parede
7.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Área de Parede (A X L) * Largura da Parede + Verga = (1,00 m x 1,00) * 0,15 m + (0,10 m*0,15 m*1,40 m) = 0,17 m³ |  | 0.17 | M3
7.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Área de Parede (A X L) * Largura da Parede + Verga * Distancia = (1,0 m x 1,00) * 0,15 m + (0,10 m*0,15 m*1,40 m) * 4,4 = 0,82 m³ |  | 0.75 | M3xKM
7.1.3 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | Medidas da verga sobre os vãos da veneziana = 1,40 m (comprimento) x 0,10 m (altura) x 0,15 m (largura) = 0,02 m³ |  | 0.02 | M3
7.1.4 | REQUADRO DE VÃO 100 X 100 CM PARA INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS | 6 unidades de requadro 100 cm x 100 cm |  | 6 | UN
7.1.5 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | Medidas de parede para lixamento: 0,15 m (Largura) x 4 m (comprimento) x 6 unidades + 0,40 m x 4 m x 6 unidades = 13,20 m |  | 13.2 | M2
7.1.6 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Medidas de parede para pintura : 0,15 m (Largura) x 4 m (comprimento) x 6 unidades + 0,40 m x 4 m x 6 unidades = 13,20 m |  | 13.2 | M2
7.1.7 | INSTALAÇÃO DE VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | 6 unidades (Conforme Projeto) |  | 6 | UN
7.2 | Exaustão de fumaça - Teto
7.2.1 | INSTALAÇÃO DE VENEZIANA PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO, (MEDIDAS DE 1,00 M X 1,00 M), COM RUFO E ENCAIXES, INCLUSIVE PINTURA. | 6 unidades (Conforme projeto) |  | 6 | UN
8 | LIMPEZA GERAL
8.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | Área da edificação: 1100,67 m² |  | 1100.67 | M2
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1ª Etapa (15 dias) | 2ª Etapa (15 dias) | 3ª Etapa (15 dias) | SUB-TOTAL
PRAÇA DE PONTE FIRME
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1757.23 | 1757.23 | 0 | 0 | 1757.23
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
2 | ACESSO DE VIATURAS | 15063.97 | 301.2794 | 6326.8674 | 8435.8232 | 15063.97
|  |  | 2% | 42% | 56% | 100%
3 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 60743.94 | 0 | 30371.97 | 30371.97 | 60743.94
|  |  | 0% | 50% | 50% | 100%
4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 6468 | 0 | 5821.2 | 646.8 | 6468
|  |  | 0% | 90% | 10% | 100%
5 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 637.58 | 0 | 0 | 637.58 | 637.58
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
6 | EXTINTORES | 1925.52 | 0 | 0 | 1925.52 | 1925.52
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
7 | CONTROLE DE FUMAÇA | 25045.6 | 2504.56 | 10018.24 | 12522.8 | 25045.6
|  |  | 10% | 40% | 50% | 100%
8 | LIMPEZA GERAL | 2333.42 | 0 | 0 | 2333.42 | 2333.42
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 113975.26 | 4563.0694 | 52538.2774 | 56873.9132 | 113975.26
| VALOR ACUMULADO | - | 4563.0694 | 57101.3468 | 113975.26 | 113975.26
| PERCENTUAL DO PERÍODO | - | 4.004% | 46.1% | 49.9% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO | - | 4.004% | 50.1% | 100% | 100%
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.81% | 16.81% | 16.81% | 16.81% | 10.79% | 13.22%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.58% | 29.29% | 30.01% | 30.74% | 20.63% | 26.71%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal

## CCU1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CCU 1-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 1
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG
ITEM | CÓDIGO |  | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 |  |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 100 CM CADA (LARGURA), 210 CM (ALTURA), INCLUSO ADESIVO BLACKOUT, BARRA ANTIPÂNICO, DOBRADIÇA INOX E INSTALAÇÃO | UN
1.1 | SINAPI - I | 00005031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 4.2 | 220 | 924
1.2 | - | COTAÇÃO | DOBRADIÇA PARA PORTA DE VIDRO INFERIOR (1103) +SUPERIOR (1101) + PIVÔ | UN | 2 | 106.66 | 213.32
1.3 | - | COTAÇÃO | ADESIVO BLACKOUT BLOQUEIA LUZ SOLAR 2,50 M X 1,00 M | UN | 2 | 63.77 | 127.54
1.4 | - | COTAÇÃO | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO, COM FECHADURA DO LADO EXTERNO | UN | 1 | 1328.58 | 1328.58 | https://www.magazineluiza.com.br/kit-barra-antipanico-para-porta-de-02-folhas-com-fechadura-externa-soprano/p/ff9cb86d5c/cj/brap/?seller_id=pontesferragens1982&srsltid=AfmBOopqRRZo7qbuGrCNyP1Cvfgj6hp1ILAfzbBbQr56BtLo08Bh3hzYuD4
1.5 | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 8 | 19.75 | 158
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 100 CM CADA (LARGURA), 210 CM (ALTURA), INCLUSO ADESIVO BLACKOUT, BARRA ANTIPÂNICO, DOBRADIÇA INOX E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 2751.44
Barra Antipânico Dupla para porta de Vidro, com fechadura externa
|  |  |  | Fornecedores | Magalu | JRG | Mercado Livre
|  |  |  | Cotação | 1529.91 | 1212.31 | 1243.53
|  |  |  | Média | 1328.58
Dobradiça Inferior (1103) e Superior (1101) + Pivô
|  |  |  | Fornecedores | Mercado Livre | Magalu | LDM
|  |  |  | Cotação | 117.99 | 119.21 | 82.79
|  |  |  | Média | 106.66
Adesivo Blackout Bloqueia Luz Solar Porta Janela 2,50x1,00mt
|  |  |  | Fornecedores | Essência Brasileira | Mercado Livre | Amazon
|  |  |  | Cotação | 55.9 | 66.9 | 68.5
|  |  |  | Média | 63.77
https://barrasantipanicobrasil.com.br/produtos/barra-anti-panico-para-porta-dupla-de-vidro-com-macaneta-externa-e-chaves/
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2740753728-kit-dobradica-para-porta-de-vidro-pivotante-va-com-mola-_JM?matt_tool=14372353&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215552&matt_ad_group_id=150145935327&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=649558500191&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=450407536&matt_product_id=MLB2740753728&matt_product_partition_id=2269030433745&matt_target_id=pla-2269030433745&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215552&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwlZixBhCoARIsAIC745Dwd7IxL6lv8SHP2XLf-pQpmOgvuOkAUahFW3-_RjnV32-2Kg84H4QaAsZ_EALw_wcB
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1216611806-barra-anti-pnico-dupla-p-porta-de-vidro-com-fechadura-ext-_JM?matt_tool=93690476&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215525&matt_ad_group_id=157102243163&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=686778909987&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=139369366&matt_product_id=MLB1216611806&matt_product_partition_id=1962976110633&matt_target_id=pla-1962976110633&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215525&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gclid=Cj0KCQjwlZixBhCoARIsAIC745DdjTpNkUT_b-oD8IcndZCAK8kfZ20v9oYxBzOyjNRFRU9sGx7SigoaAjEsEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/kit-dobradicas-para-porta-de-vidro-pivotante-blindex-sistema-invertido-de-acordo-com-o-estoque/p/ja09163c90/cj/dbrp/
https://www.ldmferragens.com.br/MLB-2740753728-kit-dobradica-para-porta-de-vidro-pivotante-va-com-mola-_JM
https://www.essenciabrasileira.com.br/produto/art-em-tudo-u002f-imprimax-u002f-alltak-adesivo-blackout-bloqueia-luz-solar-porta-janela-250x100mt/
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3346029735-adesivo-blackout-bloqueia-luz-solar-porta-janela-250x100mt-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://www.amazon.com.br/Adesivo-Blackout-Bloqueia-Solar-Janela/dp/B0BXF9HQP7?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A2R3LUXZ8HL35D
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal

## CCU 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CCU 2-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 2
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG
ITEM | CÓDIGO |  | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN
1.1 | SETOP | MATED-31383 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | M2 | 0.0225 | 93.2811 | 2.0988
1.2 | SETOP | ED-31485 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 7.81 | 7.81
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | [6 empty] | 9.91
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal

## CCU3
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CCU 3-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 3
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG
ITEM | CÓDIGO |  | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X500)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN
1.1 | SETOP | MATED-32244 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: MENSAGEM ESCRITA["M"]¦ FORMATO: RETANGULAR¦ MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | M2 | 0.2 | 407.504 | 81.5008
1.2 | SETOP | ED-31485 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 7.81 | 7.81
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X500)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | [6 empty] | 89.31
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal

## CCU4
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CCU 4-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 4
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG
ITEM | CÓDIGO |  | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN
1.1 | SETOP | MATED-11337 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES (COMPRIMENTO: 50MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | UN | 2 | 0.87 | 1.74
1.2 | - | COTAÇÃO | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ( CAPACIDADE EXTINTORA: 3- A:40-B:C¦CARGA: 6KG ) | UN | 1 | 201.55 | 201.55 | https://www.co2online.com.br/extintor-industrial-pqs-6-kg-3a-40bc
1.3 | SETOP | MATED-28646 | SUPORTE PARA EXTINTOR ( TIPO: PAREDE¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦¦CARGA MÁXIMA: EXINTOR COM CARGA DE ATÉ 12KG) | UN | 1 | 4.1122 | 4.1122
1.4 | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.95 | 19.36 | 18.392
1.5 | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.95 | 23.61 | 22.4295
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG | [6 empty] | 248.22
|  |  |  | Fornecedor | CO2 | Extintec | Protê-G
|  |  |  | Cotação | 234.65 | 175 | 195
|  |  |  | Média | 201.55
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal

## CCU5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CCU 5-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 5
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG
ITEM | CÓDIGO |  | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 |  |  | REQUADRO DE VÃO 100 X 100 CM PARA INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS | UN
1.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
1.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 18.12 | 17.214
1.3 | SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.15 | 641.28 | 96.192
REQUADRO DO VÃO PARA INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS | [6 empty] | 137.77
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal

## CCU6
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CCU 6-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 6
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG
ITEM | CÓDIGO |  | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | UN
1.1 | COTAÇÃO | Metal Arte | VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | UN. | 1 | 1300 | 1300
1.2 | COTAÇÃO | Serralheria Confiança | VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | UN. | 1 | 480 | 480
1.3 | COTAÇÃO | Serralheria Aço Arte | VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | UN. | 1 | 780 | 780
1.4 | VALOR MÉDIO |  | VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | UN. | 1 | 853.3333 | 853.3333
1.5 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
INSTALAÇÃO DE VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | [6 empty] | 877.69
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal

## CCU7
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CCU 7-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 7
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG
ITEM | CÓDIGO |  | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE VENEZIANA PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO, (MEDIDAS DE 1,00 M X 1,00 M), COM RUFO E ENCAIXES, INCLUVE PINTURA. | UN
1.1 | COTAÇÃO | Metal Arte | VENEZIANA PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO, (MEDIDAS DE 1,00 M X 1,00 M), COM RUFO E ENCAIXES, INCLUSIVE PINTURA | UN. | 1 | 3450 | 3450
1.2 | COTAÇÃO | Serralheria Confiança | VENEZIANA PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO, (MEDIDAS DE 1,00 M X 1,00 M), COM RUFO E ENCAIXES, INCLUSIVE PINTURA. | UN. | 1 | 1520 | 1520
1.3 | COTAÇÃO | Serralheria Aço Arte | VENEZIANA PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO, (MEDIDAS DE 1,00 M X 1,00 M), COM RUFO E ENCAIXES, INCLUSIVE PINTURA. | UN. | 1 | 1300 | 1300
1.4 | VALOR MÉDIO |  | VENEZIANA PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO, (MEDIDAS DE 1,00 M X 1,00 M), COM RUFO E ENCAIXES, INCLUSIVE PINTURA. | UN. | 1 | 2090 | 2090
1.5 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 24.16 | 72.48
INSTALAÇÃO DE VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | [6 empty] | 2162.48
Presidente Olegário - MG, 29 de abril de 2024
_____________________________
Laura Fernanda Silva Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D
__________________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva Engenheiro Civil - CREA MG 249.506/D
__________________________________
Rhenys da Silva Cambraia Prefeito Municipal