MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA CONFORME PROJETO

Presidente Olegário-MG, 29 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO.

Obra: MODIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA URBANA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO.

- LOCAIS DOS PONTOS A SEREM ATENDIDOS.

- PONTO 01:

Rua Petrina Caixeta Amorim na cidade de Presidente Olegário.

Retirada e poste da frente da garagem e instalação do mesmo poste a 3 metros a frente, alteração de estrutura de CE1 para CE2 na rua Terezinha Caixeta de Queiroz.

- PONTO 02:

Rua Antônio P Araújo e Rua José Felix na cidade de Presidente Olegário.

Substituição de poste de11-300 DT para 11-600 CC, substituição de transformador 3-30 KVA para 3-45 KVA 220/127 volts a óleo com para raios de baixa tensão, substituição de 02 vãos de cabos 3#2(4) para multiplexado3x1x70+70, lançamento de 01 vão de cabos multiplexados 3X1X70+70, instalação de 01 poste novo 11-300 DT, instalação de 01 luminária VS 100 W com braço médio.

- PONTO 03:

Rua Ana Maria Caixeta na cidade de Presidente Olegário.

Intercalação de um poste 11-300 CC, instalação de um transformador 1-25 KVA 220/127 volts a óleo com para raios de baixa tensão para raio de alta tensão e chave fusível 100 A- 10 KA, lançamento de 04 vãos de cabos da baixa tensão com cabos multiplexados 3x1x70+70, instalação de 02 luminárias VS de 100 W com braços médios.

- PONTO 04:

Rua Juvenal Correa e Rua Gulhermina Moreira, na cidade de Presidente Olegário.

Instalação de um poste novo 11-600 CC, lançamento de 02 vãos de cabos de baixa tensão com cabos 3x1x70+70, substituição de 02 luminárias 2C por VS de 100 W com braços médios, instalação de 03 luminárias VS de 100 W com braços médios.

- PONTO 05:

Rua Prefeito O de Andrade e AV Engenheiro Eli Pinheiro.

Substituição de poste 10-150 CC por 11-300 CC, lançamento de 01 vão de baixa tensão com cabos multiplexados 3x1x70+70, Instalação de 01 poste novo 11-300 CC, instalação de 02 luminárias VS 100 W com braços médios.

- PONTO 06:

Rua Cruzeiro da Prata no distrito de Cruzeiro da Prata no município de Presidente Olegário.

Substituição de um poste 10-300 por 11-300 CC, lançamento de 02 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados 2x1x70+70, Instalação de 01 poste novo 11-600 CC, instalação de um poste novo 11-300 DT, instalação de 03 luminárias VS 100 W com braços médios.

- PONTO 08:

Rua Princesa Isabel com Rua Capitão Joaquim Coelho no distrito de São Pedro no município de Presidente Olegário.

Intercalação de um poste 11-300 CC, instalação de um poste 11-300 DT, lançamento de um vão de baixa tensão com cabos multiplexados 2x1x70+70, instalação de 03 luminárias VS 100 W com braços médios.

- PONTO 09:

Rua Virgílio Pereira com Rua Rita Borges no distrito de São Pedro no município de Presidente Olegário.

Substituição de 01 poste 10-300 DT por 12-600 CC com alteração de estrutura de U2-U3 para CM3.U3-U3, Substituição de poste 10-150 por 11-300 DT com alteração de estrutura para CM4, instalação de 04 postes novos sendo 02 11-300 DT e dois 11-300 CC, Instalação de 01 transformador 1-25 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 01 chave fusível 100 A-10KA-5H para operar o novo transformador,  instalação de luminárias VS 100 W com braços médios.

- PONTO 10:

Rua Paulo Piva, Rua Pedro Dias, Rua Maria Pinto Rodrigues e Rua Ronan Pereira Noronha.

Subistituição de 01 poste 10-150 DT por 11-300 DT alterando estrutura de U1 para CM3-U3, substituição de 01 poste 11-300 DT por 11-300 CC alterando estrutura de U2 para CM2, substituição de poste 10-300 DT para 11-300 DT mantendo a baixa tensão e instalando estrutura CM4, substituição de poste 10-150 DT por 11-300 CC mantendo baixa tensão e instalando estrutura CM1, instalação de 01 poste novo 11-300 CC com estrutura CM3, lançamento de 06 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados 2x1x70+70, lançamento de 04 vãos de media tensão com cabos 1#50+9,5 protegido, Instalação de 01 transformador 1-25 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 01 chave fusível 100 A-10KA-5H para operar o novo transformador, instalação de 03 postes 11-300 CC novos, instalação de 01 poste 11-600 CC novo, instalação de 07 luminárias VS 100 W com braços médios.

- PONTO 11:

Rua Maria Vitoria Damasceno no distrito de São Pedro no município de Presidente Olegário.

Substituição de 01 poste 11-300 DT por 11-300 CC, substituição de luminária de 60W com braço curto por luminária VS 100W com braço médio, instalação de luminária VS 100 W com braço médio.

- PONTO 12:

Rua Santa Rita com Rua Patos de Minas.

Substituição de 01 poste 10-150 DT por 11-300 CC, instalação de 02 postes 11-300 DT novos, instalação de 02 postes 11-300 CC novos, lançamento de 03 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados 2x1x70+70, instalação de 04 luminárias VS 100 W com braços médios.

- PONTO 13:

Rua Maria Vitoria Damasceno, Rua Luzia Ferreira e Rua Princesa Isabel no distrito de São Pedro no município de Presidente Olegário.

Substituição de 01 poste 9-100 CC por 11-300 CC com alteração de estrutura de U1 para U3.CM3, substituição de 03 postes 10-300 por 11-300 CC novos, substituição de 02 postes 8-200 CC por 11-300 DT novos, instalação de 02 postes 11-300 CC novos, instalação de 01 poste 12-600 CC novo, instalação de 04 postes 11-300 DT novos, Instalação de 01 transformador 1-25 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 01 chave fusível 100 A-10KA-5H para operar o novo transformador, lançamento de 06 vãos de média tensão com cabos 1#50+9,5 protegidos, retirada de 05 vãos de baixa tensão com cabos nus, lançamento de  11 vãos de baixa tensão com cabos 2x1x70+70, instalação de 07 luminárias VS 100 W com braços médios.

- PONTO14:

Rua Januário Pinheiro no distrito de São Pedro no município de Presidente Olegário.

Substituição de 01 poste 10-150 CC por 11-300 CC, Instalação de 01 poste 11-300 DT novo, lançamento de 01 vão de baixa tensão com cabos multiplexados 2x1x70+70, instalação de 01 luminária VS 100 W com braço médio.

- PONTO 14 B:

Diversos logradouros no distrito da Taboca no município de Presidente Olegário.

Retirada de 08 postes com rede de média e baixa tensão com 01 transformador de dentro dos lotes, retirada de 09 postes velhos com rede de média e baixa tensão para instalação de novos, instalação de 01 poste 11-600 CC novo, instalação de 07 postes novos 11-300 CC, instalação de 03 postes 12-600 CC novos, instalação de 10 postes 11-300 DT novos, instalação de 05 transformadores 1-25 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 05 chaves fusíveis 100ª-10KA-5H para operar os novos transformadores, lançamento de 17 vãos de media tensão com cabos 1#50+9,5 protegidos, lançamento de 21 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados 2x1x70+70 isolados, instalação de 13 luminárias VS 100 W com braços médios.

- PONTO 15:

Rua da Conquista e Rua Ceará no distrito de São Tiago no município de Presidente Olegário.

Substituição de 01 poste 10-150 de madeira por 12-600 CC com alteração de estrutura de U1 para U1-CM3, substituição de 02 postes 09-150 de madeira por 11-300 CC com instalação de novas estruturas de CM4 e CM3, instalação de 01 poste novo 11-300 CC, substituição de um poste 09-150 de madeira por 11-300 DT, lançamento de 02 vãos de média tensão com cabos 1#50+9,5 protegidos, Instalação de 01 transformador 1-25 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 01 chave fusível 100ª-10KA-5H para operar o novo transformador, substituição de 03 vãos de cabos de baixa tensão 2x1x35+70 por 2x1x70+70, lançamento de 01 vão de baixa tensão com cabos multiplexados 2x1x70+70 isolados, instalação de 02 luminárias VS 100 W com braços médios.

- PONTOS 16 E 17:

Rua Piauí, Rua São Tiago e Rua Vitória no distrito de São Tiago no município de Presidente Olegário.

PONTO 16: Substituição de 01 poste 09-150 de madeira por 11-300 CC, substituição de 01 vão de cabos de média tensão 2x1x35+70 por 2x1x70+70 isolados, substituição de 02 luminárias de 60 W com braço curto por VS 100 W com braço médio, instalação de 01 luminária VS 100 W com braço médio.

PONTO 17: substituição de 01 poste 10-300 DT por 11-300 CC, instalação de 02 postes 11-300 DT novo, lançamento de 02 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados 2x1x70+70 isolados, instalação de 02 luminárias VS 100 W com braços médios.

__________________________

JOÃO CAMILO DO NASCIMENTO

CREA – DF 25931-D